无锡中天固废处置有限公司

“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”竣工环境保护自主验收意见

无锡中天固废处置有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2025年8月28日、2025年8月29日对我公司“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”进行了竣工环境保护验收监测。2025年9月3日，我单位主持召开了无锡中天固废处置有限公司“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：
一、项目基本情况
无锡中天固废处置有限公司考虑市场因素，原年处置利用危废活性炭8000吨降低至5000吨。企业投资200万元，不新增主体设备、不新增土地、不新增厂房，利用现有危废活性炭再生设备及辅助设施再生利用3000吨一般固废活性炭，其中辅助设施在现有基础上完善。主要解决新吴区内一般固废活性炭的处置利用，减少环境污染，实现资源最大化利用。本项目可年再生利用一般固废活性炭3000吨，可年产2000吨高质量再生活性炭。

无锡中天固废处置有限公司于2024年委托无锡市泽成环境科技有限公司编制了《“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”环境影响评价报告表》，并通过无锡市数据局审批（锡数环许〔2024〕7038号，2024年10月29日）。
本项目于2024年11月8日开工建设，项目2024年12月25日竣工。项目调试时间为2025年1月1日至2025年6月20日。本项目实际总投资200万元，实际环保投资为5万元，环保投资占总投资额的4%。

本项目不新增职工，改建前后劳动定员及工作制度不变。
二、工程变动情况

（1）环保设施变化：

项目实际建设后，将FQ05排气筒废气处理设施中的“水喷淋装置”调整为“湿式静电除尘装置”，环保设施调整后，处理效率不变，不会对环境产生不利影响。该变动已填报了环境影响评价登记表，并纳入了排污许可证管理，排污许可证编号：913202137986077241001V。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。
三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目不新增废水排放。
2、废气污染防治情况

本项目产生废气主要为：活性炭再生废气、焚烧废气、筛分废气、装袋废气。活性炭再生废气、焚烧废气经急冷塔（二级碱喷淋）+湿式静电除尘装置处理后通过35m高排气筒FQ05排气筒有组织排放。筛分废气经设备自带的布袋除尘装置（吸附效率99%）处理后进入“高温燃烧+急冷（二级碱喷淋）+湿式静电除尘装置”装置处理后通过35m高排气筒FQ05排气筒排放。装袋废气在车间内无组织排放。

本项目建成后FQ05排气筒全厂废气排放情况如下：危废活性炭再生废气与HW06处置废气经高温燃烧后与燃烧炉燃烧废气通过急冷塔（二级碱喷淋）+湿式静电除尘装置处理，HW09处置废气、HW12处置废气、污水站污泥干燥废气、污泥干燥废气经二级酸+二级碱+生物除臭装置处理，后合并通过35m高排气筒FQ05排气筒排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为各类生产设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。
4、固体废弃物污染防治情况

企业已按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，已落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现了固体废物零排放。企业危废贮存设施与一般固废贮存设施均按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求建设。

本项目产生废活性炭约132吨/年。本项目为一般固废活性炭处置，产生的废活性炭为一般固废，企业从严提级按危险废物管理，委托江苏弘成环保科技有限公司处置。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297-2023）等要求建设。
企业厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。
四、环保设施监测结果

根据《“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间废活性炭处理量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废气
监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ05中一氧化碳排放浓度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准限值要求。低浓度颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB32/3728-2020）表1标准限值要求

厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。
3、噪声

监测结果表明：监测期间，本项目厂界噪声监测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。

4、总量控制
根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，FQ05排气筒有组织废气污染物排放量均符合《“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”环境影响报告表》中总量考核要求。
五、验收结论

我公司“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡中天固废处置有限公司“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”通过建设项目竣工环境保护自主验收。
六、要求和建议

1、按相关要求做好危险废物的存储、填报，及时处置，建立台账。

2、做好突发环境事件风险防范。
七、验收人员信息及签字

	
	姓名
	单位/职务
	联系电话
	备注

	组长
	
	
	
	

	副组长
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  无锡中天固废处置有限公司

2025年9月3日

其他需要说明的事项
1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。
1.3验收过程简况

无锡中天固废处置有限公司考虑市场因素，原年处置利用危废活性炭8000吨降低至5000吨。企业投资200万元，不新增主体设备、不新增土地、不新增厂房，利用现有危废活性炭再生设备及辅助设施再生利用3000吨一般固废活性炭，其中辅助设施在现有基础上完善。主要解决新吴区内一般固废活性炭的处置利用，减少环境污染，实现资源最大化利用。本项目可年再生利用一般固废活性炭3000吨，可年产2000吨高质量再生活性炭。

无锡中天固废处置有限公司于2024年委托无锡市泽成环境科技有限公司编制了《“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”环境影响评价报告表》，并通过无锡市数据局审批（锡数环许〔2024〕7038号，2024年10月29日）。
本项目于2024年11月8日开工建设，项目2024年12月25日竣工。项目调试时间为2025年1月1日至2025年6月20日。本项目实际总投资200万元，实际环保投资为5万元，环保投资占总投资额的4%。

本项目不新增职工，改建前后劳动定员及工作制度不变。
项目验收工作启动时间为2025年5月。企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2025年8月28日、2025年8月29日江苏环科检测有限公司对无锡中天固废处置有限公司“中天固废年再生利用3000吨一般固废活性炭项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由江苏环科检测有限公司编制，验收监测报告于2025年9月完成。

1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

（2）环境风险防范措施

企业已编制了公司环境风险应急预案并报生态环境部门备案。备案编号：320214-2024-185-H。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。
（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。
2.3其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。
3整改工作情况

无
无锡中天固废处置有限公司

2025年9月

